## 変更履歴
|  | 名称 TITLE |  |  |  |  | 番号 STANDARD NUMBER
施工チェック表
| MPR01S4023MR、MPR01S5535MR | [6 empty] | JPR05-0001-003E
CONSTRUCTION CHECKLIST
制定日付 ESTABLISHMENT DATE |  |  |  | 承認 | APPROVAL |  | A.HIRONO
May．18．２０２１ |  |  |  | 確認 | CONFIRM |  | S.TERAMURA
実施日付 OPERATION DATE |  |  |  | 照査 | CHECK
May．18．2021 |  |  |  | 担当 | PREPARE |  | W.NISHIMURA
変更履歴
|  | 変更箇所 | [5 empty] | 担当/ | 確認/
日付 |  | REVISED POINTS |  | 変更内容と変更理由 |  |  |  | PREPARE | CONFIRM
| REV | 頁 | 項目
DATE |  | PAGE | ITEM | REVISED DESCRIPTION AND REASONS |  |  |  | 照査 | 承認
[8 empty] | CHECK | APPROVAL
Jun.18 | A | 2 |  | 追加 | ※裏面に施工完了写真の貼り付けが |  |  | W.NISHIMURA | S.TERAMURA
2019 |  |  |  | Add | 必要です。
[5 empty] | ↓ |  |  |  | A.HIRONO
※裏面に施工完了写真及び
定格銘板ラベル等写真の
貼り付けが必要です。
|  |  |  | 理由 | 補助金申請(SII)用ラベルの貼付欄を
|  |  |  | Reason | 設けた為
|  | 2 |  | 追加 | 蓄電池一体型システム
|  |  |  | Add | 定格銘板ラベル貼付欄
（補助金利用）
下表の型式/製造番号が 識別できること
屋内用リモコン
リモコン下側面ラベル貼付欄
（補助金利用）
下表の型式/製造番号が 識別できること
|  |  |  | 理由 | 補助金申請(SII)にシリアルNo.が
|  |  |  | Reason | 記載されたラベル（写真）を貼付する
必要がある為
|  | 2 |  | 変更 | 施工完了写真③ (サイドカバー：配線状況、
|  |  |  | Change | パテ処理など確認ができる写真）
↓
施工完了写真③ (サイドカバー：配線状況、
パテ処理、定格銘板ラベルなど確認ができる写真）
|  |  |  | 理由 | シリアルNo.が記載されたラベル(写真)
|  |  |  | Reason | の貼付を追加した為
|  | 2 |  | 変更 | 型式/製造番号
|  |  |  | Change | ↓
蓄電池一体型システム
型式/製造番号
屋内用リモコン
型式/製造番号
|  |  |  | 理由 | 蓄電池一体型システムと屋内用リモコン
|  |  |  | Reason | の2品番を記載出来るように変更
|  | 2 |  | 変更 | QRコード内容
|  |  |  | Change | JPR05-0001-003
↓
JPR05-0001-003A
|  |  |  | 理由 | 規格改定に併せて変更
Reason
Aug.22 | B | 2 |  | 変更 | ※定格出力合計 2.1kW（最大1.3倍：2.7kW |  |  | W.NISHIMURA | S.TERAMURA
2019 |  |  |  | Change | までで、DC60V～450V/MPPT入力動作電圧
[5 empty] | MPPT入力動作電圧：DC60V～360V |  |  |  | A.HIRONO
↓
※定格出力合計 2.1kW（最大1.3倍：2.7kW
まで、DC65V～440V/MPPT入力動作電圧
MPPT入力動作電圧：DC65V～360V
|  |  |  | 理由 | 製品仕様変更
Reason
|  | 2 |  | 変更 | QRコード内容
|  |  |  | Change | JPR05-0001-003A
↓
JPR05-0001-003B
|  |  |  | 理由 | 規格改定に併せて変更
Reason
Aug.26 | C | 2 |  | 変更 | 非常用コンセント |  |  | W.NISHIMURA | S.TERAMURA
2020 |  |  |  | Change | ↓
[5 empty] | 非常時兼用コンセント |  |  |  | A.HIRONO
|  |  |  | 理由 | 文言統一の為
Reason
|  | 2 |  | 変更 | ※最大出力 2,000W
|  |  |  | Change | ↓
※電気製品の種類によりますが、おおよそ
1500W～2000W程度の機器がご使用に
なれます。（2000W/20A以内）
|  |  |  | 理由 | 製品仕様の追記
Reason
|  |  |  | 変更 | コース・動作についての説明などを
|  |  |  | Change | ↓
コース・動作についての説明を
|  |  |  | 理由 | 文章修正
Reason
Dec.7 | D | 2 |  | 変更 | 接続した太陽電池の電圧や定格出力は |  |  | W.NISHIMURA | S.TERAMURA
2020 |  |  |  | Change | 規定範囲内であること。※定格出力合計
[5 empty] | 2.1kW（最大1.3倍:2.7kWまで |  |  |  | A.HIRONO
↓
接続した太陽電池の仕様は規定範囲内で
あること。※入力電力 2.1kW
（最大3.0kWまで）、入力電流12.5Aまで
|  |  |  | 理由 | 仕様変更の為
Reason
|  |  |  | 変更 | 一部フォントの修正
|  |  |  | Change | （MS Pゴシック）
↓
（MeiryoUI）
|  |  |  | 理由 | 書式統一の為
Reason
May.20 | E | 2 |  | 変更 | MPR01S4023MR |  |  | S.Teramura | K.Miyazaki
2021 |  |  |  | Change | ↓
MPR01S4023MR,MPR01S5535MR
|  |  |  | 理由 | 新製品の追加
|  |  |  | Reason | チェック項目が共通の為
|  |  |  | 変更 | QRコード内容
|  |  |  | Change | 「JPR05-0001-003D」
↓
「JPR05-0001-003E」
|  |  |  | 理由 | 規格改定に併せて変更
Reason
|  |  |  | 変更 | ※入力電力 2.1kW（最大3.0kWまで）、入力電流12.5Aまで
|  |  |  | Change | DC 65V~440V /MPPT入力動作電圧：DC65V～360V
↓
接続した太陽電池の仕様は規定範囲内であること。
動作入力電圧範囲DC 65V~440V/入力電流12.5A /ストリング
※MPR01S4023MRの場合、最大入力電力：PV1,PV2_合計6.0kW
MPR01S5535MRの場合、最大入力電力：PV1～PV4_合計8.8kW
※裏面に開放電圧記入
|  |  |  | 理由 | 新製品の入力範囲を併記
Reason
|  |  |  | 変更 | 配管の接続や固定は正しく行われている。
|  |  |  | Change | ↓
配管の接続や固定は正しく行われており、パテ処理をしている。
|  |  |  | 理由 | チェック内容の追記
Reason
|  |  |  | 追記 | 脱落しないように固定を行い設置している。
|  |  |  | Add | ↓
脱落しないように固定を行い試運転を設置している。
|  |  |  | 理由 | 文章の訂正の為
Reason
|  |  |  | 変更 | お客様に自立運転について説明後に
|  |  |  | Change | 非常時兼用コンセントに接続する機器の選定を行っている。
↓
お客様に選定した特定負荷回路（非常時兼用コンセント）に
ついて説明をおこなっている。
|  |  |  | 理由 | 文章の見直し
Reason
|  |  |  | 変更 | 屋内用リモコンから通信機器などに
|  |  |  | Change | STAモードの設定を行い、お客様へ説明を行っている。
↓
屋内用リモコンは通信機器（インターネット）に
接続済み「STAモード」で運転をしている。
|  |  |  | 追加 | ・PV3 【 】（V)
|  |  |  | Add | ・PV4 【 】（V)
|  |  |  | 理由 | 新製品追加の為
Reason
|  |  |  | 理由 | 文章の見直し
Reason
|  |  |  | 追加 | 太陽電池 詳細 | 型式/接続枚数
|  |  |  | Add | 接続枚数記入欄の追加（2→4）
|  |  |  | 理由 | 新製品追加の為
Reason

## 1
|  | 名称 TITLE |  |  | 番号 STANDARD NUMBER
施工チェック表
| MPR01S4023MR、MPR01S5535MR |  |  |  |  | JPR05-0001-003E
CONSTRUCTION CHECKLIST
制定日付 ESTABLISHMENT DATE |  |  | 承認 | APPROVAL | A.HIRONO
May.18.2021 |  |  | 確認 | CONFIRM | S.TERAMURA
実施日付 OPERATION DATE |  |  | 照査 | CHECK
May.18.2021 |  |  | 担当 | PREPARE | W.NISHIMURA
１．適用範囲 Scope
本規格は、MPR01S4023MRおよびMPR01S5535MRに適用する施工チェック表に関して規定する。
２．付表
次項の付表を施工チェック表と規定する。

## ２
【施工チェック表】 |  |  |  |  | （確認日） 年 月 日
※販売店・施工店様で保管を行い、保証登録の際に｢確認事項及び同意書」と併せて提出してください。
報告内容に相違があった場合、製品の保証ができかねます。
|  | 株式会社村田製作所 |  | 対象機種：MPR01S4023MR , MPR01S5535MR
確認項目 |  |  | 確認内容 | [6 empty] | 判定 / 記入
設置環境-1 |  |  | 施工説明書に記載の製品の設置環境や条件を満たしている。 | [6 empty] | 合 / 否
設置環境-2 |  |  | 周囲の離隔寸法（天面 200㎜、左右側面 各150㎜、正面 400㎜、背面 50㎜）を満たしている。※裏面に実測値、満たしている場合は基準値を記入 | [6 empty] | 合 / 否
設置環境-3 |  |  | 設置済みの本製品外観にキズやヘコミなどがない。 | [6 empty] | 合 / 否
設置環境-4 |  |  | 屋外設置の場合は製品重量に耐える基礎を設けて、水没や雪などで埋没しないように設置している。また転倒するおそれなく水平で容易に動かないように設置している。 屋内設置の場合は屋内用キットを用いて施工説明書に従い、設置をしている。 | [6 empty] | 合 / 否 （ 屋外 / 屋内 ）
電気配線工事-1 |  |  | 施工説明書に従い、適正な電線・端子を用いて配線、接続を行っている。 | [6 empty] | 合 / 否
電気配線工事-2 |  |  | 製品のサイドカバー内に余長を束ねていない。 | [6 empty] | 合 / 否
電気配線工事-3 |  |  | 本体サイドカバー内（端子台）の電圧測定は以下の範囲であること。 U-O間 101V±6V , O-W間 101V±6V , U-W間202V±12V O-E間 1V以下 , U1-V1間 100V±6V ※裏面に実測値記入 | [6 empty] | 合 / 否
電気配線工事-4 |  |  | 蓄電池ユニット設置時の電圧測定は以下の範囲であること。 ・蓄電池一体型システム側 「蓄電池」端子台 DC360V±10%以内 ・蓄電池ユニット側 「PCS接続」端子台 DC360V±10%以内 | [6 empty] | 合 / 否 / 増設無
電気配線工事-5 |  |  | 絶縁抵抗測定は以下の値であること。 （DC500V絶縁抵抗計を用いる） 【PV入力各P / N端子】＝1MΩ以上 / 【系統UOW・U1V1端子】＝1MΩ以上 ※裏面に実測値記入 | [6 empty] | 合 / 否
電気配線工事-6 |  |  | 内線規定、電気設備技術基準に従い接地工事を行っている。 0.5秒以内に地絡を遮断する漏電ブレーカを設け、接地抵抗値100Ω以下 ※裏面に実測値記入 | [6 empty] | 合 / 否
電気配線工事-7 |  |  | 接続した太陽電池の仕様は規定範囲内であること。 動作入力電圧範囲DC 65V~440V/入力電流12.5A /ストリング ※MPR01S4023MRの場合、最大入力電力：PV1,PV2_合計6.0kW MPR01S5535MRの場合、最大入力電力：PV1～PV4_合計8.8kW ※裏面に開放電圧記入 | [6 empty] | 合 / 否
電気配線工事-8 |  |  | 配線用ケーブルの固定、配管の接続や固定は正しく行われており、パテ処理をしている。 | [6 empty] | 合 / 否
電気配線工事-9 |  |  | CT(RPR)は、正しい取付位置・向きで付属の結束バンドを使用し、脱落しないように固定を行い試運転を完了している。 | [6 empty] | 合 / 否
電気配線工事-10 |  |  | お客様に選定した特定負荷回路（非常時兼用コンセント）について説明をおこなっている。(用途や使用制限など) ※電気製品の種類によりますが、おおよそ1500W～2000W程度の機器がご使用になれます。（2000W/20A以内） | [6 empty] | 合 / 否
設定 / 説明-1 |  |  | 系統連系保護機能（整定値）の設定は電力会社申請に従い、設定の変更を行っている。主幹（契約）ブレーカ容量を確認したうえ設定の変更を行っている。 | [6 empty] | 合 / 否
設定 / 説明-2 |  |  | 屋内用リモコンは通信機器（インターネット）に接続済み「STAモード」で運転をしている。 (本製品の運転状況を確認するため/異常時などサービスメールの設定) | [6 empty] | 合 / 否 / 接続無
設定 / 説明-3 |  |  | お客様に適した運転コースの設定を行い、コース・動作についての説明を行っている。 | [6 empty] | 合 / 否
設定 / 説明-4 |  |  | 使用上の注意や日常点検・お手入れについて説明を行っている。 | [6 empty] | 合 / 否
設定 / 説明-5 |  |  | 本製品は常時ネットワークに接続しているため、セキュリティに関する設定を行っていない場合には不正に通信内容が盗み取られる可能性があることの説明を行っている。 | [6 empty] | 合 / 否
※裏面に施工完了写真及び定格銘板ラベル等写真の貼り付けが必要です。
JPR05-0001-003E
施工完了写真 ①(全体像：周囲離隔及び環境が確認できる写真 正面の確認）
■実測寸法
・天面 【 】
・背面 【 】
・左側面 【 】
・右側面 【 】
・正面 【 】 (mm)
施工完了写真② (全体像：周囲離隔及び環境が確認できる写真 側面/背面の確認）
■測定値の記入
・U-O間 【 】（V)
[8 empty] | ・O-W間 【 】 | ・O-W間 【 】（V)
[8 empty] | ・U-W間 【 】 | ・U-W間 【 】（V)
[8 empty] | ・O-E間 【 】 | ・O-E間 【 】（V)
[8 empty] | ・U1ｰV1間 【 】 (V) | ・U1-V1間 【 】（V)
・絶縁抵抗 【 】 (MΩ)
[8 empty] | ・接地抵抗 【 】 (Ω) | ・接地抵抗 【 】 (Ω)
太陽電池 開放電圧
・PV1 【 】（V)
[8 empty] | ・PV2 【 】 (V) | ・PV2 【 】（V)
・PV3 【 】（V)
・PV4 【 】（V)
※無しの場合は、無記入
※蓄電池ユニット有り
・機器間DC 【 】 (V)
施工完了写真③ (サイドカバー：配線状況、パテ処理、定格銘板ラベルなど確認ができる写真）
以下、枠内全て記入をしてください。
蓄電池一体型システム 型式/製造番号 |  |  | /
屋内用リモコン 型式/製造番号 |  |  | /
太陽電池 詳細 型式/接続枚数 |  |  | 型式: |  |  |  | 合計： 枚 PV1： 枚 / PV2： 枚 / PV3： 枚 / PV4： 枚
設置完了年月日 |  |  | / / |  |  | 系統連系日（運転開始日） |  |  | / /
販売店名
施工店名 / 施工ID |  |  | 施工店名 / 施工者名 | [5 empty] | 施工ID番号
JPR05-0001-003E
蓄電池一体型システム：サイドカバー内
蓄電池一体型システム
定格銘板ラベル貼付欄（補助金利用）
下表の型式/製造番号が識別できること
屋内用リモコン
リモコン下側面ラベル貼付欄（補助金利用）
下表の型式/製造番号が識別できること